ASTROFLAME  tulekindel mört ASTRO-F M COMPOUND

Astroflame tulekindel mört on ainulaadne üheosaline sünteetiline pulber mis segatakse veega.

Sobib suurepäraselt nii valamiseks kui avade täitmiseks seintes ja lagedes.

Täidetud või valatud ala on tugev ,tähelepandamatu ja 100 mm kihi puhul kuni 4 tundi tulele vastupidav (vastab BS476 Part 20).

Astroflame tulekindla mördi eelised on:

Sobib kasutamiseks nii sise-kui välistingimustes

Ei sisalda mürgiseid kemikaale ja on keskonnasõbralik

Pikaealine ja ökonoomne.

Hea heliisolatsioon.

Ei sisalda halogeene,asbesti,fiibrit ega silikoone.

Võimaldab valmisseguga tööd teha pikema aja vältel.

Toote info:

Värvus :   Valge pulber

Tihedus : 1000-11-kg/m³

Tulektõke    : 4 tundi (BS 476 Part 20) 100 mm kihi paksuse korral

2 tundi (BS 476 Part 20) 75 mm kihi paksuse korral

Süttivus :  Puudub  (BS 476 Part 4)

Maksimum ava suurus :  3m

Maksimum koormus :  5Kn/m²

Heli isolatsiooni index :  46dB

Keskmine paindetugevus :  2,12 N/mm²

Survetugevus :  5,0 N/mm²

Soojusjuhtivus :  0,289 W/mK

Paigaldamine :                 vahekord                            tulekestvus 2 H           tulekestvus 4 H

Kihi paksus 75 mm     Kihi paksus 100 mm

Horisontaalpinda                                                             pulbri kulu                  pulbri kulu

valatav ava :                          2 : 1

20kg pulbrit 12,5kg vett        71kg pulbrit per m²      95kg pulbrit per m²

Vertikaalpinnaliste                 3 : 1

avade tihendamine:  20kg pulbrit 9kg vett              75kg pulbrit per m²      100kg pulbrit per m²

Sega puhtas nõus ja puhta veega vesi ja pulber.

Alati kalla pulber vette mitte vastupidi.

Valatav pind tuleb puhastada tolmust,prahist ja keemilistest jäätmetest.

Valmis mört on töödeldav 2 tundi.

Suuremate avade puhul on soovitav kasutada metallist armatuuri.

Juhul kui labi töödeldava ava läbivad juhtmed torud või muu selline soovitame servade

tihendamiseks kasutada 10 mm sügavuselt paisuvat hermeetikut Astro Mastic.

Keeruliste avade puhul pöörduge maaletooja  poole.

Maaletooja OÜ Polytrade ,Laki 15 ,12915 Tallinn ,6505659 ,5134838

Pakend:

20 kg. paberkott

Hoiduda mördi sattumist paljale nahale.Juhul kui mört satub silma tuleb silma loputada ohtra puhta veega ja pöörduda arsti poole.

Säilitada temperatuuril 5 – 25°C kuivades siseruumides.

Säilitusaeg 6 kuud peale valmistamist.

Tuletõkkesertifikaat : WFRC No: C125005

Tootja : AstroFlame Fireseals Ltd.

Unit 8, The IO Centre, Stephenson Road, Segensworth,Fareham PO15 5RU,England.

Tel: +44 1329 844500